Техническое задание на разработку  проектно-сметной документации для объекта:

«Пожарное депо на 6 постов по адресу: Зеленоград промзона  "Малино",

пересечение пр.пр. №№707-811 для мкр. 20. Ввод теплосети.»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные. |  |
| 1.1. | Основание для проектирования (правовой акт городской администрации и ТУ). | _____________ ТУ №10/266 от 09.02.2012 от ОАО «МОЭК» |
| 1.2. | Генеральная проектная организация. | ГУП «Моспромпроект» |
| 1.3. | Вид строительства (новое, реконструкция, капремонт). | Новое строительство |
| 1.4. | Стадия проектирования. | Рабочая документация |
| 1.5. | Необходимость разработки вариантов проектных решений. | Требуется |
| 1.6. | Необходимость выделения пусковых комплексов. | не требуется |
| 1.7. | Общие сведения об участке (трассе) строительства: -местоположение (адм. округ, район, улица), -границы работ, | Зеленоград, промзона «Малино» |
| 2. | Исходные данные: - сбор и предоставление выполняются Заказчиком; -или сбор поручается Проектной организации | поручается проектной организации |
| 2.1. | Геодезический план масштаба 1:500 с красными линиями и отметками, выполненный Мосгоргеотрестом. | Заказчик |
| 2.2. | Инженерно-геологические изыскания участка проектирования | Заказчик |
| 2.3. | Технические условия на присоединение, выданные эксплуатирующей организацией, или архитектурно- планировочное задание, выданное Управлением инженерно-транспортного обеспечения (УИТО) ГлавАПУ Москомархитектуры. | Заказчик предоставляет первичные ТУ на присоединение тепловой мощности, ТУ на врезку от ГУП «Москоллектор», ТУ на присоединение водовыпуска. Проектировщику поручается при необходимости получение измененных ТУ. |
| 2.4. | Предпроектные планировочные проработки или схемы инженерного обеспечения с указанием границ зон особого режима градостроительной деятельности. | Не требуется |
| 2.5. | Натурные обследования объекта (акт выбора трассы). | Оформляет проектировщик |
| 2.6. | Согласование направление трассы с ГУП «Мосгоргеотрест» и эксплуатирующей организацией | Выполняются проектировщиком |
| 3. | Базовые значения технико-экономических показателей: |  |
| 3.1. | Длина сооружения | Определить при проектировании, предложив оптимальную трассировку теплосети, минимизируя капитальные затраты с обеспечением температурной компенсации трубопроводов. При необходимости проектировщику поручается получение измененных технических условий на присоединение тепловой мощности. |
| 3.2. | Диаметр, сечение. | Определить расчетом |
| 4. | Основные требования к проектным решениям: |  |
| 4.1. | Соответствие проектных решений действующим нормативным документам и Постановлению Правительства Москвы №№ 586-пп | Выполнение проекта в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 4-80 «Техника безопасности в строительстве»; СниП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»; СНиП 12-04-2002 « Безопасность труда в строительстве. Часть Строительное производство» СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия. СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» |
| 4.2. | Соблюдение требований планировочных ограничений. | Проектирование вести в соответствии с красными отметками проектируемых проездов 707 и 811 и красными отметками на участке проектирования. |
| 4.3. | Соответствие основных проектных решений новейшим достижениям современной науки и техники. | В проекте предусмотреть применение современных технологий |
| 5. | Проектом предусмотреть: |  |
| 5.1 | Основные технические данные проекта | Предусмотреть прокладку теплосети от врезки в теплосеть 2Ду800, проходящую в городском коллекторе по ТУ №10/266 от 09.02.2012 от ОАО «МОЭК» (или при необходимости измененным ТУ) до проектируемого встраиваемого ЦТП .Тип прокладки трубопроводов – бесканальная, канальная (в полупроходных и непроходных каналах). Теплоноситель: горячая вода 150/70, Ру=16кгс/см2; тепловая нагрузка – 2,098 Гкал/ч. При проектировании отдавать предпочтении бесканальным узлам с использованием запорной арматуры в ППУ-изоляции. Для сложных и габаритных узлов предусмотреть тепловые камеры. В качестве антикоррозийного и теплоизоляционного покрытия в тепловых камерах на трубопроводах использовать изоляцию по чертежу СК 3108-98-Т3 или применить теплоизоляцию K-flex. Стальные трубопроводы (ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704, ГОСТ 8731) в пенополиуретановой изоляции(ППУ) применять в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».На линейных участках трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя применяется жесткий пенополиуретан, соответствующий требованиям ГОСТ 30732-2006. Все виды испытаний, указанные в ГОСТ 30732-2006, подтверждающие соответствие ППУ изоляции показателям качества рассматриваются как обязательные. Внешняя полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена трубных марок не ниже ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001. Все виды испытаний внешней полиэтиленовой оболочки, указанные в ГОСТ 30732-2006, подтверждающие соответствие внешней полиэтиленовой оболочки показателям качества, должны рассматриваться как обязательные. Основные физико-механические свойства полиэтиленовой оболочки должны соответствовать требованиям ГОСТ 30732-2006. Неподвижные опоры, фасонные изделия применять по ГОСТ 30732-2006. Сварные швы фасонных изделий подлежат 100%-му обследованию методами неразрушающего контроля. В качестве запорной арматуры применять продукцию: Ситал, Броен, Данфос под приварку. Запорная арматура должна выдерживать испытательное давление и максимальные расчетные осевые напряжения приТ=150 град., С, Ру25кгс/см2. В качестве компенсирующих устройств применять П, Z –образные компенсаторы, естественные повороты трассы. Предусмотреть систему ОДК согласно СП 41-105-2002, ГОСТ 30732-2006. |
| 5.2 | Состав проекта | ПЗ, ТКР, ПОС, Смета (в ТСН г. Москвы ред. 2009 года с пересчетом в текущий уровень цен) |
| 6. | Выполнение экземпляров проектной документации | 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде |